## 排烟机、加压送风机、加压补风机
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：外部接口测试-专用消防风机 |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-11 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 站厅A端排烟机SEF-A401运行状态 | 就地控制箱/环控柜/FAS主机多线盘控制启停动作 | 现场：现场排烟风机启动灯亮起 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到排烟风机运行状态，联动控制盘排烟风机运行灯亮 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到排烟风机运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到排烟风机运行状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 | 站厅A端排烟机SEF-A401手自动切换状态 | 环控柜将排烟风机控制旋钮从BAS转置环控 | 现场：收到排烟风机手动状态 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到排烟风机手动状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到排烟风机手动状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到排烟风机手动状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
3 | 站厅A端排烟机SEF-A401开启控制命令 | 通过联动控制盘手动控制和FAS主机控制模块控制排烟风机启动 | FAS主机：联动控制盘排烟风机启动灯亮，FAS主机收到排烟风机运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场排烟风机正常启动 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS图文工作站：收到排烟风机运行反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到排烟风机运行反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
22 | 站厅A端加压送风机FAF-A801运行状态 | 就地控制箱/环控柜/FAS主机多线盘控制启停动作 | 现场：现场加压送风机启动灯亮起 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到加压送风机运行状态，联动控制盘加压送风机运行灯亮 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到加压送风机运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到加压送风机运行状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
23 | 站厅A端加压送风机FAF-A801手自动切换状态 | 环控柜将加压送风机控制旋钮从BAS转置环控 | 现场：收到加压送风机手动状态 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到加压送风机手动状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到加压送风机手动状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到加压送风机手动状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
24 | 站厅A端加压送风机FAF-A801开启控制命令 | 通过联动控制盘手动控制和FAS主机控制模块控制加压送风机启动 | FAS主机：联动控制盘加压送风机启动灯亮，FAS主机收到加压送风机运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场加压送风机正常启动 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS图文工作站：收到加压送风机运行反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到加压送风机运行反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
28 | 站厅A端加压补风机FAF-A401运行状态 | 就地控制箱/环控柜/FAS主机多线盘控制启停动作 | 现场：现场加压补风机启动灯亮起 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到加压补风机运行状态，联动控制盘加压补风机运行灯亮 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到加压补风机运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到加压补风机运行状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
29 | 站厅A端加压补风机FAF-A401手自动切换状态 | 环控柜将加压补风机控制旋钮从BAS转置环控 | 现场：收到加压补风机手动状态 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到加压补风机手动状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到加压补风机手动状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到加压补风机手动状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
30 | 站厅A端加压补风机FAF-A401开启控制命令 | 通过联动控制盘手动控制和FAS主机控制模块控制加压补风机启动 | FAS主机：联动控制盘加压补风机启动灯亮，FAS主机收到加压补风机运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场加压补风机正常启动 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS图文工作站：收到加压补风机运行反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到加压补风机运行反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：