## 消防泵
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：外部接口测试-消防泵 |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-15 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 站厅B端消防泵手/自动反馈N1L3M35 | 现场切换消防泵手/自动，触发消防泵手/自动状态 | 现场：现场消防泵处于手/自动状态 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防泵手/自动状态反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防泵手/自动状态反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防泵手/自动状态反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 | 站厅B端1#消防泵动作反馈N1L3M36 | 现场启动消防泵，触发消防泵动作反馈 | 现场：现场消防泵控制柜收到动作反馈 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防泵动作反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防泵动作反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防泵动作反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
3 | 站厅B端1#消防泵故障反馈N1L3M37 | 现场模拟消防泵故障，触发消防泵故障状态 | 现场：现场消防泵控制柜收到故障状态 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防泵故障反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防泵故障反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防泵故障反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
6 | 站厅B端压力开关动作反馈N1L3M40 | 现场触发压力开关动作 | 现场：现场触发压力开关动作，消防控制箱收到压力开关动作信息 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到压力开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到压力开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到压力开关报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
7 | 站厅B端流量开关动作反馈N1L3M41 | 现场触发流量开关动作 | 现场：现场触发流量开关动作，消防控制箱收到流量开关动作信息 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到流量开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到流量开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到流量开关报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
8 | 站厅B端高水位报警反馈N1L3M42 | 现场触发消防水池高水位报警动作 | 现场：现场触发消防水池高水位报警动作，消防控制箱收到消防水池高水位报警动作信息 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防水池高水位报警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防水池高水位报警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防水池高水位报警报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
9 | 站厅B端低水位报警反馈N1L3M43 | 现场触发消防水池低水位报警动作 | 现场：现场触发消防水池低水位报警动作，消防控制箱收到消防水池低水位报警动作信息 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防水池低水位报警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防水池低水位报警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防水池低水位报警报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
10 | 站厅B端最低水位报警反馈N1L3M44 | 现场触发消防水池最低水位报警动作 | 现场：现场触发消防水池最低水位报警动作，消防控制箱收到消防水池最低水位报警动作信息 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防水池最低水位报警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防水池最低水位报警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防水池最低水位报警报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
11 | 站厅B端1#稳压泵动作反馈N1L3M45 | 现场启动稳压泵，触发稳压泵动作状态 | 现场：现场稳压泵控制柜收到动作状态 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到稳压泵动作反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到稳压泵动作反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到稳压泵动作反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
12 | 站厅B端1#稳压泵故障反馈N1L3M46 | 现场模拟稳压泵故障，触发稳压泵故障状态 | 现场：现场稳压泵控制柜收到故障状态 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到稳压泵故障反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到稳压泵故障反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到稳压泵故障反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
15 | 站厅B端消防泵启动控制-远程控制消防泵启动N1L3M49 | 1、通过FAS主机自动状态下，触发消火栓按钮报警+人工确认，触发消防泵启动 2、联动控制盘手动控制消防泵启动 3、FAS主机控制模块控制消防泵启动 | FAS主机：联动控制盘消防泵启动灯亮，FAS主机收到消防泵运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场消防泵正常启动 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS图文工作站：收到消防泵运行反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防泵运行反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
15 | 综合楼负一喷淋泵启动控制-远程控制喷淋泵启动N1L3M46 | 1、FAS主机+喷淋泵自动状态下，压力开关动作反馈，连锁启动喷淋泵启动 2、喷淋泵自动状态下，FAS主机控制模块控制喷淋泵启动 | FAS主机：联动控制盘喷淋泵启动灯亮，FAS主机收到喷淋泵运行状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场喷淋泵正常启动 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS图文工作站：收到喷淋泵运行反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到喷淋泵运行反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
16 | 站厅B端巡检柜报警反馈N1L3M50 | 现场触发消防泵巡检柜报警 | 现场：现场触发消防泵巡检柜报警，消防控制箱收到消防泵巡检柜报警信息 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防泵巡检柜报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防泵巡检柜报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防泵巡检柜报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
17 | 站台公共区水流指示器SLF-3动作反馈N1L8M19 | 现场触发水流指示器动作 | 现场：现场水流指示器已动作 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到水流指示器动作报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到水流指示器动作报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到水流指示器动作报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
18 | 站台公共区信号阀XHF-3动作反馈N1L8M20 | 现场触发信号阀动作 | 现场：现场信号阀已动作 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到信号阀动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到信号阀动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到信号阀动作状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
23 | 站台公共区压力开关YLKG-3动作反馈N1L8M25 | 现场触发压力开关动作 | 现场：现场触发压力开关动作，消防控制箱收到压力开关动作信息 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到压力开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到压力开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到压力开关报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
18 | 物资总库一层湿式报警阀2信号阀1动作反馈N3L6M50 | 现场触发湿式报警阀-信号阀动作 | 现场：现场信号阀已动作 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS主机：收到信号阀动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到信号阀动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到信号阀动作状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
23 | 物资总库一层湿式报警阀2压力开关动作反馈N3L6M51 | 现场触发湿式报警阀-压力开关动作 | 现场：现场触发压力开关动作，消防控制箱收到压力开关动作信息 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS主机：收到压力开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到压力开关报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到压力开关报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
23 | 检修库消防水炮反馈N4L1M65 | 现场触发消防水炮动作 | 现场：现场消防水炮已动作 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS主机：收到消防水炮报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防水炮报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防水炮报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
8 | 综合楼三层 F01高压细水雾开式阀控制N1L10M60 | FAS主机控制高压细水雾开式阀动作 | FAS主机：高压细水雾开式阀控制模块已动作 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场高压细水雾开式阀已动作 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS图文工作站：收到高压细水雾开式阀控制模块下发报警 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到高压细水雾开式阀控制模块下发报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
18 | 综合楼三层F01高压细水雾开式阀反馈N1L10M59 | 现场触发高压细水雾开式阀动作 | 现场：现场高压细水雾开式阀已动作 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS主机：收到高压细水雾开式阀动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到高压细水雾开式阀动作状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到高压细水雾开式阀动作状态报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
8 | 综合楼三层高压细水雾放气指示灯启动控制N1L10M56 | FAS主机控制高压细水雾放气指示灯启动 | FAS主机：高压细水雾放气指示灯启动控制模块已动作 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场高压细水雾放气指示灯已动作 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | FAS图文工作站：收到高压细水雾放气指示灯启动控制模块下发报警 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到高压细水雾放气指示灯启动控制模块下发报警信息、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
与二号线换乘站消防泵启泵信息互传
2 | 接收2号线消防泵启动信息N1L1M29监视模块 | 现场启动2号线消防泵，触发消防泵动作反馈 | 现场：现场消防泵控制柜收到动作反馈 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防泵动作反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防泵动作反馈信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防泵动作反馈信息事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：