## 电气火灾、消防电源、应急疏散
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：外部接口测试-电气火灾、消防电源、应急疏散 |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-19 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 站厅B端电气火灾监控报警N1L3M62 | 模拟电气火灾主机火警触发 | 现场：现场电气火灾主机火警灯亮 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到电气火灾主机火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到电气火灾主机火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到电气火灾主机火警报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 | 站厅B端电气火灾监控故障反馈N1L3M63 | 模拟电气火灾主机故障触发 | 现场：现场电气火灾主机故障灯亮 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到电气火灾主机故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到电气火灾主机故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到电气火灾主机故障报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
3 | 站厅B端消防电源监控报警N1L3M76 | 模拟消防电源主机火警触发 | 现场：现场消防电源主机火警灯亮 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防电源主机火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防电源主机火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防电源主机火警报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
4 | 站厅B端消防电源监控故障反馈N1L3M77 | 模拟消防电源主机故障触发 | 现场：现场消防电源主机故障灯亮 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到消防电源主机故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到消防电源主机故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到消防电源主机故障报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
5 | 应急照明及疏散指示系统状态反馈N1L3M81 | FAS主机触发应急照明和疏散指示系统控制模块动作，模拟应急照明和疏散指示系统反馈模块动作 | FAS主机：FAS主机应急照明和疏散指示系统控制模块已下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：现场应急照明和疏散指示系统已强启 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS图文工作站：应急照明和疏散指示系统控制模块已下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到应急照明和疏散指示系统控制模块下发事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
6 | 应急照明及疏散指示系统模式控制N1L3M82 | FAS主机触发应急照明和疏散指示系统控制模块动作 | 现场：现场应急照明和疏散指示系统已强启 |  |  |  | 风水电-正线
|  |  | FAS主机：收到应急照明和疏散指示系统反馈报警 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到应急照明和疏散指示系统反馈报警 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到应急照明和疏散指示系统反馈报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：