## 吸气式主机
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：FAS设备信息监视-吸气式主机 |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-03 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 站厅A端ASD-1预警N1L1M89 | 现场测试人员用烟枪吹烟触发吸气式探测器主机预警 | 现场：吸气式探测器主机预警指示灯亮 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS主机：收到吸气式探测器主机预警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到吸气式探测器主机预警报文 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到吸气式探测器主机预警报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 | 站厅A端ASD-1火警N1L1M90 | 现场测试人员用烟枪吹烟触发吸气式探测器主机火警 | 现场：吸气式探测器主机火警灯亮 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS主机：收到吸气式探测器主机火警报警报文 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到吸气式探测器主机火警报警报文 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到吸气式探测器主机火警报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
3 | 站厅A端ASD-1故障N1L1M91 | 现场测试人员模拟主机故障状态 | 现场：吸气式探测器主机故障指示灯亮 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS主机：收到吸气式探测器主机故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到吸气式探测器主机故障报文 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到吸气式探测器主机故障报警、事件、位置正确 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
4 | 站厅A端ASD-1远程复位N1L1M92 | FAS主机远方复归吸气式探测器主机 | FAS主机：吸气式探测器主机复归控制命令已下发 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：收到吸气式探测器主机复归，设备恢复正常 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到吸气式探测器主机复归报文 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到吸气式探测器主机复归事件，报文 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：