## 厨房灭火系统
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：FAS设备信息监视-厨房灭火系统 |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-28 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 |  | 模拟触发火灾信号反馈装置 | FAS主机：收到厨房火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：显示厨房灭火系统火警，图元和位置显示正确 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到厨房灭火系统火警报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：声光报警器已报警 |  |  |  | 自动化
|  |  | 现场：燃气联动阀已关闭 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | 现场：空调、通风等相关设备已关闭 |  |  |  | 风水电-场段
|  |  | 现场：延迟（0-30s）后，气体瓶组电磁驱动器动作 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 |  | 现场设备断电，模拟设备故障状态 | FAS主机：收到厨房灭火系统故障信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：显示厨房灭火系统故障，图元和位置显示正确 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到厨房灭火系统故障报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：