## 烟感和温感
T19-综合监控与FAS模式联调测试表
测试项：FAS设备信息监视-烟感和温感 |  |  | 测试地点： |  | 测试时间： | 第 次测试
表格编号：T19-01 |  |  | 记录人员： |  | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 站厅A端车控室N1L1D01烟感报警及故障状态 | 现场用烟枪吹烟，触发烟感报警 | 现场：烟感灯亮红色 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS主机：收到烟感火警 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：显示烟感火警，图元和位置显示正确 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到烟感火警报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
|  | 现场设备断电，模拟故障状态 | FAS主机：收到烟感故障状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：显示烟感故障，图元和位置显示正确 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到烟感故障报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 | 站台A端控制室QT-N2L4D12温感报警及故障状态 | 现场用磁铁模拟温感预警 | 现场：温感灯亮红色 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS主机：收到温感火警 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：显示温感火警，图元和位置显示正确 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到温感火警报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
|  | 现场设备断电，模拟设备故障状态 | FAS主机：收到温感故障状态 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：显示温感故障，图元和位置显示正确 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到温感故障报警、事件、位置正确、推图功能正常 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：