## 气灭房间功能测试
T19-综合监控与FAS联调测试表
测试项：气灭房间功能测试 |  |  | 测试地点： | 测试时间： |  | 第 次测试
表格编号：T19-20 |  |  | 记录人员： | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | 站厅B端弱电综合设备室气灭测试 | 在气灭就地控制盘按下手动/自动按钮，执行手动状态 | FAS主机：收到正确手动状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确手动状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确手动状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气灭就地控制盘长按手动启动按钮两次，执行紧急启动 | FAS主机：收到正确紧急启动报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确紧急启动报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确紧急启动报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气灭就地控制盘长按手动停止按钮，执行紧急停止 | FAS主机：收到正确紧急停止报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确紧急停止报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确紧急停止报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个探测器，模拟一级火警 | FAS主机：收到正确一级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确一级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确一级火警报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个烟感一个温感，模拟二级火警 | FAS主机：收到正确二级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确二级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确二级火警报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个烟感一个温感，模拟防火阀被控状态 | FAS主机：收到正确防火阀被控状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确防火阀被控状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确防火阀被控状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个烟感一个温感，等延时30s结束，模拟电磁阀输出 | FAS主机：收到正确电磁阀输出报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确电磁阀输出报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确电磁阀输出报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气瓶间短接气体压力开关端子，模拟气体压力开关反馈 | FAS主机：收到正确压力开关反馈报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确压力开关反馈报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确气体压力开关反馈报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气灭就地控制盘拔掉TB25端子，模拟气灭盘故障 | FAS主机：收到正确气灭盘故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确气灭盘故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确气灭盘故障报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气瓶间动作选择阀，触发选择阀打开报警 | FAS主机：收到正确选择阀打开报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确选择阀打开报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确气选择阀打开报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
7 | 设备层A端环控照配室气灭测试（含远程控制盒） | 在气灭就地控制盘按下手动/自动按钮，执行手动状态 | FAS主机：收到正确手动状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确手动状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确手动状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气灭就地控制盘长按手动启动按钮两次，执行紧急启动 | FAS主机：收到正确紧急启动报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确紧急启动报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确紧急启动报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气灭就地控制盘长按手动停止按钮，执行紧急停止 | FAS主机：收到正确紧急停止报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确紧急停止报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确紧急停止报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在远程控制盒用钥匙转换手动/自动，执行手动状态 | FAS主机：收到正确手动状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确手动状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确手动状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在远程控制盒用钥匙转换手动启动两次，执行紧急启动 | FAS主机：收到正确紧急启动报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确紧急启动报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确紧急启动报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在远程控制盒用钥匙转换手动停止按钮，执行紧急停止 | FAS主机：收到正确紧急停止报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确紧急停止报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确紧急停止报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个探测器，模拟一级火警 | FAS主机：收到正确一级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确一级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确一级火警报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个烟感一个温感，模拟二级火警 | FAS主机：收到正确二级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确二级火警报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确二级火警报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个烟感一个温感，模拟防火阀被控状态 | FAS主机：收到正确防火阀被控状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确防火阀被控状态报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确防火阀被控状态报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 触发一个烟感一个温感，等延时30s结束，模拟电磁阀输出 | FAS主机：收到正确电磁阀输出报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确电磁阀输出报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确电磁阀输出报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气瓶间短接气体压力开关端子，模拟气体压力开关反馈 | FAS主机：收到正确压力开关反馈报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确压力开关反馈报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确气体压力开关反馈报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气灭就地控制盘拔掉TB25端子，模拟气灭盘故障 | FAS主机：收到正确气灭盘故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确气灭盘故障报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确气灭盘故障报警、事件 |  |  |  | 自动化
|  | 在气瓶间动作选择阀，触发选择阀打开报警 | FAS主机：收到正确选择阀打开报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | FAS图文工作站：收到正确选择阀打开报警信息 |  |  |  | 自动化
|  |  | 综合监控：收到正确气选择阀打开报警、事件 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：