## 系统冗余测试
T19-综合监控与FAS联调测试表
测试项：系统冗余测试 |  |  | 测试地点： | 测试时间： |  | 第 次测试
表格编号：T19-21 |  |  | 记录人员： | 测试软件版本号：
序号 | 测试内容 | 操作步骤 | 结果输出 | 测试结果 | 异常现象描述 | 异常原因分析 | 备注
1 | FAS与ISCS接口冗余测试 | 断开FAS主机与综合监控通信的A网网线 | 综合监控：FAS系统界面未离线。 |  |  |  | 自动化
|  | 恢复A网网线，断开气灭主机与综合监控通信的B网网线 | 综合监控：FAS系统界面未离线。 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：
2 | FAS与BAS接口冗余测试 | 断开FAS主机LPI主卡的电源 | FAS系统LPI备卡与BAS通讯正常，火灾模式控制命令可正常下发，与BAS通讯正常 |  |  |  | 自动化
|  | 恢复FAS主机LPI主卡的电源，断开FAS主机LPI备卡的电源 | FAS系统LPI主卡与BAS通讯正常，火灾模式控制命令可正常下发，与BAS通讯正常 |  |  |  | 自动化
测试结论：通过（）不通过（） 问题记录：